| SIRA NO | MALZEMENİN ADI | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medikal Azot Protoksit Gazı | KG | 14,000 |

TIBBİ GAZLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU: Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak tıbbi gazların teknik özelliklerini, genel özelliklerini, sevkiyat, eğitim, denetim, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

2.	İSTEK VE ÖZELLİKLERİ:

2.1. İhale konusu tıbbi gazlar medikal amaçlı olup mevcut hastanelerimizin poliklinik, servis, ameliyathane, laboratuar ve araştırma merkezleri ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

2.2. TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Protoksit D'Azot ( Narkoz)

2.2.3.1.	Genel anestezik amaçla kullanıma uygun olacaktır.

2.2.3.2.	Yüklenici firma Protoksit D'Azot gazını, o tüpe ait uygunluk onayı kaşesi bulunan analiz sertifikası ile birlikte teslim edilecektir. Azotprotoksit tüpleri içerisindeki gazın içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

2.2.3.3.

Protoksit D'Azot (N20)	: en az %98 (v/v)(hacimce yüzdedoksansekiz)

Azot Oksitler (NOX)	: < 2 ppm (v/v)(hacimce 2 ppm'den az)

Karbondioksit (C02)	: < 300 ppm (v/v)(hacimce üçyüz ppm'den az)

Karbonmonoksit (CO)	: < 5 ppm (v/v)(hacimce beş ppm'den az)

Nem (H20)	: < 67 ppm (v/v)(hacimce altmışyedi ppm'den az)

2.2.3.4.	Protoksit D'Azot renksiz ve kokusuz olacaktır.

2.2.3.4.	TS EN 1968 Standardı uyarınca Protoksit D'Azot Gazı dolumu yapılacak tüplerin test basıncı en az 250 bar olmalıdır. Hastaneye ait Protoksit D'Azot tüplerinin yüklenici tarafından yapılan kontrollerde test basıncı 250 bar'dan aşağı olanlara dolum yapılmayacak, hastaneye iade edilecektir.

2.2.3.5.	Protoksit D'Azot Gazı vanaları TS EN ISO 10297'ye uygun olarak 3/8" dıştan vidalı diş yapısında yapılacaktır.

2.2.3.6.	Tüp rengi, Gri Rai 7000 olup tüpte kullanılan gaz tüpleri içindeki gazın belirtilmesi için işaretleme standarttı çerçevesinde tüp tabanından 2/3 yüksekliğe mavi boya ile çevresel olarak 5 cm. genişlikte mavi renk şerit bulunmalı, tüp üzerindeki renkte " N20 " veya " Protoksit D'Azot " yazılmalıdır.

2.2.3.7.	Yüklenici firmanın göndermiş olduğu tüpler için ara rekor kullanmaya gerek olmayacak, tüplerin ventilleri ilgili standartlara uygun olacaktır.

2.2.3.8.	Protoksit D'Azot Gazı tüplerinin üzerinde gazın cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasını belirtilen etiketler bulunacaktır.

2.2.3.9.	Tüp vanaları, üzerinde yüklenici veya gazın adının yazılı olduğu isim logosu yer alan ısı ile daraltılmış emniyet bandı ile kapatılmış olacaktır.

2.2.3.10.	Protoksit D'Azot tüplerinin kapakları, yüklenici firma tarafından mühürlenmiş olarak sevk edilecektir.

2.2.3.11.	Belirtilmeyen diğer özellikler Türk Farmakopisine, EP 'ye (European Pharmacopoeia, Avrupa Farmakopesi), yoksa USP'ye (United States Phamacopeia, Amerikan Farmakopesi) uygun olacaktır.

2.2.3.12.	Eksik ve arızalı gelen tüpler yüklenici firmaya iade edilir, ikinci bir dolum ücreti talep edilemez. Hastaneye ait tüplerin yeterli olmaması durumda istenilen miktardaki tüpleri yüklenici firma emanet olarak teslim edecektir.

2.2.3.13.	Boş ve dolu tüpler dik olarak taşınmalıdır.

2.2.3.14.	Boş tüpler, tüp alındı fişi ile teslim alınacaktır. Dolu tüp tesliminde ise sevk irsaliyesi kesilecek olup yetkili teknik personellerin karşılıklı imzaları atılacaktır.

2.2.3.15.	Tüplerin teflon ve özel contaları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.

2.2.3.16.	Medikal amaçlı tıbbi gazlar 1. (birinci) derece insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma kendi sorumluluğu süresince üretim, depolama, nakliye süresinde gazın tıbbi özelliklerinin korunmasını taahhüt edecektir.

3. GENEL ÖZELLİKLER

3.1.	Medikal gazlar ISO 9001, 9002 kalite yönetim sistemlerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olacak ve iş bu kalite yönetim belgesi yüklenici firma tarafından ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

3.2.	İstekliler Üretici ise Medikal Gaz Üretim,Dolum,Depolama,Dağıtım ile ilgili mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı ve /veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Üretim, Dolum,Depolama,Dağıtım İzin Belgelerinin tamamı, istekli üretici değil bayi ise Yetkili Satıcı Belgesinin yanı sıra ilgili Mevzuat gereğince il Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Depolama .Dağıtım izin Belgesi ve bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal amaçlı Gaz Üretme ve Gaz Dolum İzin belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.Medikal Gaz İmalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığınca verilmiş bulunan Üretici veya Yetkili Satıcıya ait Mesul Müdürlük belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

3.3.	Yüklenici	firma medikal gazları kendi tüpleri ile teslim etmesi halinde medikal tüpler ile ilgili standartlara uyacağını taahhüt edecektir.

3.4.	Yüklenici firma, medikal gazların yıllık üretim kapasitesini ihale komisyonuna bir rapor ile belgelendirmelidir.

3.5.	Tıbbi	gazlarına ait veya bayisi olduğu firmanın dolum izin belgesi ve üretim müsaade belgesi bayilik sözleşmesinin bir nüshası ile birlikte ihale dosyasında sunacaktır.

3.6.	TS2800	standardına uygunluğunu belirten TSE Kalite Uygunluk Belgesi'ne sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir.

3.7.	Medikal gazların nakli için kullanılacak tüplerde

>	imalatçı firmanın adı, işareti (etiketi)

>	Tüpün içindeki gazın muhteviyatı

>	Seri numarası

>	Tüpün darası yazılacaktır.

>	Tüpler "pi" işaretli olmalıdır.

3.8.	Tıbbi gaz tüpleri TS EN ISO 9809-1 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ayrıca yine TSE 3402 "Tıpta Uygulanan Gaz Tüplerinin işaretlenmesi" ile ilgili standart çerçevesinde işaret ve markalamaları yapılacaktır. İhaleye katılacak firmalar bu standart ile ilgili yetki belgelerinin istenildiğinde ibraz edeceklerdir. Tüplerin genel kontrolleri ile boya, ventil vb. bakımları tedarikçi firma tarafından aksatılmadan yapılacaktır. Bu işlem için ayrıca ücret talep etmeyecektir.

3.9.	İhaleyi alan firmanın TS EN ISO 9809-1 standardı kapsamına giren basınçlı gaz tüplerinin (oksijen, azot protoksit ve diğerleri) valfleri ve bağlantı tijleri rekorları TS EN ISO 10297' ye uygun olacaktır.

SEVKİYAT

4.1.	İhtiyaç Birim Sorumlusu tarafından belirlenerek acil durumlarda telefon ile aciliyet gerektirmeyen durumlarda faks veya mail yoluyla yüklenici firmaya bildirecektir.

4.2.	istenilen gazlar talepten itibaren en geç 24 saat içinde temin edilerek hizmet aksamasına mahal vermeden ilgili birime sevk edilmiş olacaktır.

4.3.	Talep edilen gazlar hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatil günlerinde de (yılın 365 günü) temin edilerek sevkiyatı yapılacaktır.

3.5.	Yüklenici firma talep edilen tüp miktarı kadar tüpü sevk edecektir.

3.6.	Yüklenici firma gazları her sevkiyat için düzenlenmiş analiz sertifikası ile beraber getirecektir.

3.7.	Medikal tüpler sevkiyat sırasında dik, güvenli, dış etkenlerden (hava, su vb) korunacak şekilde tüp toplama merkezine getirilecektir.

3.8.	Sevkiyat kampus içi uygun araçlar ile yapılacaktır. Sözleşme imzalanan firmalar, sevkiyatı yapan araçlarının herhangi bir bölgesinde yağ sızıntısı olmamasına, sevkiyat araçlarının standartlara uygunluğuna hassasiyetle önem gösterecektir. Yağ kaçağı olan ve standartlara uygun olmayan araçlarla tüp sevkiyatı yapan firmaların sevkiyatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. MUAYENE VE KABUL

4.1	Her bir tıbbi gaz için %100 göz muayenesi uygulanacaktır.

4.2	Gaz tüplerinde ezilme, çizik, çatlak, darbe izi ve boya kalkması gibi kusurlar olmayacaktır. 4.3Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin işyerlerinde kullanılan iş Ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde kullanımı gereği tıbbi gaz tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılmış olması ve bu periyodik kontrol raporlarının veya belgelerin hastanemizde kullanılacak tüpler için tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

5.	BAKIM ONARIM

5.1. Boş ve dolu tüpler, mesai saatleri dışında merkezi oksijen santralinde teslim edilecektir.

6.	EĞİTİM

Medikal gazlar hakkında yüklenici firma, ilgili hastanemiz personeline ücretsiz olarak eğitim verecek ve bunu sertifikalandıracaktır.

7.	GENEL HÜKÜMLER

a-) Sevkiyat esnasında yüklenici firma İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanabilmesi için, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlükteki yasal mevzuat hükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu kapsamda sevkiyat esnasında tüm tehlikeleri belirlemek, gerekli her türlü önlemi almak, her türlü araç gereci hazır ve eksiksiz bulundurmak ayrıca çalışanlarına yapılan işin tehlikelerine uygun kişisel koruyucu donanımları vermek ve kullandırmakla yükümlü olacaktır. Dolum esnasında firmanın almadığı tedbirlerden kaynaklanan çalışanların veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

b-) YÜKLENİCİ çalıştırdığı her işçi için özlük dosyası düzenler. YÜKLENİCİ bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak, istendiğinde İDARE'ye ve yetkili mercilere göstermekle yükümlüdür.

c-) Yüklenici firmalar, İDARE' ye ait işyerlerinde çalıştığı süre içerisinde çalışanların yasal mevzuata ve İDARE tarafından verilen talimatlara uygun olarak çalışmasını sağlamak ve sürekli kontrol etmek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve gerekli ise Diğer Sağlık Personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Özel riski bulunan işleri, yalnızca konunun uzmanı kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yaptıracaktır.

d-) Yüklenici, işyerinde meydana gelecek iş kazasını, derhal İDARE'ye kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na bildirir, formun bir örneği ayrıca İDARE'ye de gönderilir.

e-) İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta prim sorunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ'ye ait olup bu konuda İDARE taraf ve muhatap değildir.

f-) Yüklenicinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamasından dolayı İDARE'yi, diğer yüklenici firmaları veya 3.kişileri herhangi bir zarara uğratmaları halinde doğacak her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluklar Yükleniciye ait olup İDARE'ye yansıyacak mali sonuçlar YÜKLENİCİ'ye rücu ettirilir.

g-) İdare tarafından yüklenicinin önlemlere riayet etmediği fotoğraf, tutanak ve /veya iş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu kararı ile tespit edilebilir. 6331 Sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin her birine aykırılık için ayrı ayrı Yüklenici hakkında tutanaklar tutularak ilgili bakanlığa bildirilir.

h-) Hastanemiz sınırları içerisinde Yüklenicinin yürüttüğü işin yasal mevzuata uygun olmaması durumunda İDARE herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın gerekli tedbirler alınana kadar yüklenici

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Fax : (0) 352 437 52 88

e-mail:

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094 tfh@erciyes.edu.tr

Dök. No.-

Rev.No : -/-

Rev.Tar :

Yayın Tar. : Mayıs 2005